| Firma: | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Außerbetriebnahme von Gärbehältern |  |
|  | Außerbetriebnahme und Öffnung eines Behälters im gasführenden System einer Biogasanlage (Fermenter, Nachgärer, Gärrestlager, etc.) |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |
| - Freisetzung von Biogas - Brand und Explosion, Bildung gefährlicher explosiver Atmosphäre - Freisetzung von Gärsubstrat/Gärresten - Gesundheitsschäden durch Einatmen von Biogas, durch Feuer und Explosion und/oder durch mechanische Einwirkung – schwere Gesundheitsschäden und Tod möglich - Erstickungsgefahr, Vergiftungsgefahr |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
| Allgemeine Schutzmaßnahmen: - Vorgaben des Anlagenherstellers beachten. - Betriebsanweisung „Biogas“ beachten. - Nicht Rauchen, kein offenes Feuer, Zündquellen (Werkzeuge, elektrostatische Aufladung, Funken, heiße Oberflächen) vermeiden; ggf. Potentialausgleich vornehmen. Außerbetriebnahme eines Behälters: - Substratzuführung in den Behälter stoppen und Stopfschnecke gasdicht absperren. - Substratentnahme aus dem Behälter beginnen. - Heizung abschalten. - Sofern erforderlich, Rührwerke mindestens ___ m unter dem Flüssigkeitsspiegel betreiben. Rührwerkshöhe kontrollieren. Bei drohender Unterschreitung des Mindestflüssigkeitsspiegels Rührwerke außer Betrieb nehmen. - Behälter bis zum minimalen Gasfüllstand gasseitig leer fahren (BHKW/Gasfackel), keinen Unterdruck erzeugen, Ansprechverhalten der Unterdrucksicherung beachten. - Behälter gasseitig durch Absperren vom übrigen Gassystem der Anlage trennen. - Luftdosierung ausschalten. - Stützluftgebläse ausschalten. - Rührwerke und ggf. Pumpen abschalten, spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Öffnen eines Behälters: - Verbindung zur Atmosphäre herstellen, z. B. durch Öffnen des Behälterdaches. – Achtung: erhöhte Gefahr der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre! - Gasbereich des Behälters aktiv belüften, Explosionsschutz beachten. - Vor und während des Betretens des Behälters mit Gaswarngerät frei messen, da beim Bewegen der Restmengen im Behälter erneut Gase freigesetzt werden. - Absturzsicherung vornehmen. Schutzmaßnahmen: - Geeignete Persönliche Schutzausrüstung verwenden, z. B. mobiles Gaswarngerät, Atemschutzmaske (umgebungsluftunabhängig), Handschuhe, Schutzbrille, PSA gegen Absturz (Sicherungsgeschirr). - Zweite Person für Hilfemaßnahmen bereithalten. - Rettungsgeräte (z. B. Dreibein, Winde) bereithalten. |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |
| - Gefahrenbereiche räumen und absperren, Vorgesetzte informieren. - Arbeiten ggf. unterbrechen; sofern keine Gefährdung von Personen besteht, Störung beseitigen. - Bei Entstehungsbränden Löschversuch unternehmen: tragbarer ABC-Pulverlöscher. - Fachkundige Unternehmen zur Störungsbeseitigung hinzuziehen. |  |  |

| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  | Notruf 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! Arzt: ……………………………………. Giftnotruf: Regionale Zuständigkeit, siehe QR-Code (0228/19240 Giftnotruf Bonn) |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden, schriftliche Beauftragung notwendig. |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |