| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zapfwellengenerator/Notstromaggregat |  |  |  |  |
|  |  | Landwirtschaftlicher Betrieb, Notstromeinspeisung |  |  |  |  |
| Gefahren für den Menschen |  |  |  |  |  |  |
| - Gefahr durch elektrische Körperdurchströmung - Gefahr beim Berühren heißer Generatorteile - Gefahr durch Lärm und Schlepperabgase - Gefahr durch rotierende Teile (Gelenkwelle) |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
| - Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf betriebssicheren Zustand! - Zapfwellengenerator aus Gründen der Brandgefahr sauber halten. - Feuerlöscher (min. 6 kg, ABC) bereithalten. - Sicherheitsschuhe tragen. - Bei Lärmbelastung von mehr als 80 dB(A) Gehörschutz benutzen! - Der Generator sollte an einem möglichst trockenen Ort aufgestellt und nur von unterwiesenen Personen betrieben werden. Den Schlepper nicht in geschlossenen Räumen betreiben. - Der Generator ist fest mit der Dreipunkthydraulik des Schleppers zu verbinden. - Bei Erstinbetriebnahme sind die Schutz- und Erdungsmaßnahmen durch eine Elektrofachkraft mittels Messung zu überprüfen (Auslösung von FI-Schutzschaltern in der Hausinstallation). Im Falle eines Netzstromausfalls ist folgendermaßen vorzugehen: - Vorhandene Umschalteinrichtung von Netz- über NULL auf Notstromversorgung umschalten. Vorher alle FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und große Verbraucher ausschalten! - Den Zapfwellengenerator mit einer Verbindungsleitung mind. der Güte H07RN-F mit dem Einspeisestecker verbinden. Optional zusätzlichen Potentialausgleich herstellen (Verbindung des Generatorsternpunktes mit einer vorhandenen Potentialausgleichsschiene). - Schleppermotor starten und Zapfwelle einschalten. Darauf achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. - Schleppermotor mit Handgas so einstellen, dass die Frequenz f = 50 Hertz (Hz) beträgt und kontrollieren, ob die erzeugte Spannung 400 V beträgt. - Danach am Generator den vorhandenen Hauptschalter einschalten. - Ab jetzt erfolgt die Einspeisung in die Hausinstallation. FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und größere Verbraucher einzeln wieder zuschalten. - Achtung: Drehzahlschwankungen beim Zu- oder Abschalten von Verbrauchern! Aus diesem Grund ist die Frequenzanzeige zu beobachten und die Frequenz gegebenenfalls anzupassen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
| - Bei Störungen Generator an den Hauptsicherungen ausschalten und den Zapfwellenantrieb des Traktors stillsetzen. - Vorgesetzte informieren. - Entstörungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige Personen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  | Notruf 112 |  |
| Standort Telefon: | Ersthelfer: |  |  | Standort Verbandkasten: |  |  |
| - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten! - Notruf veranlassen (112)! - Generator abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten! - Erste Hilfe leisten! - Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten. - Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). - Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112! |  |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Reparaturen, Wartungsarbeiten und regelmäßig wiederkehrende Prüfungen nach VSG 1.4 dürfen nur von hiermit beauftragten Elektrofachkräften durchgeführt werden. - Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb stillsetzen/trennen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Ort: Datum: |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |
| Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen. |  |  |  |  |  |  |